ANSI/ASHRAE Standard 160-2009

Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings

建築における水分制御のための解析に関する基準（漏気、雨水浸入に関する抜粋）

4.設計パラメーターの基準

このセクションでは、初期水分、室内温度、室内湿度、気圧、気流、気象データや降雨負荷に対する設計値を選択するための基準値を提供する。

4.1建築材料の設計用初期含水率

本規格の計算における新築物件の建材の初期含水率は、製造過程における乾燥及び施工中の雨水への防水に対する措置が無い限り、コンクリートに関してはEMC90の2倍、他の建材に関してはEMC80の2倍の値を使用しなければならない。改修において含水率が実測できない場合は、既存建物の材料についてもコンクリートはEMC90、他の材料はEMC80を使用しなければならない。B-4

4.4 差圧および気流の設計

差圧と気流の影響に関する解析は任意とする。解析においてこれらの影響を考慮しない場合、報告書に明記しなければならない。これらの影響を考慮する場合は、4.4.1項を適用しなければならない。

4.4.1 解析における差圧の影響の考慮

室内外差圧が制御される場合は、その差圧を解析において用いなければならないB-11。差圧が制御されていない場合は、二つのいずれかの代替手順によらなければならない。

4.4.1.1 代替手順1：設計用内外差圧

設計用内外差圧は、浮力（4.4.1.3項）、湿度設計用気象データ（4.5項）、風圧、気密性能、新鮮空気の給排気計画を考慮した換気率から、設計用差圧を計算しなければならない。

4.4.1.2 代替手順2：設計用内外差圧

設計用差圧は、外気温の24時間移動平均が室温よりも低い場合は、外気の気圧に対して+5Paとし、外気温の24時間移動平均が室温よりも高い場合は、外気の差圧に対して-5PaとするB-12。

建物が3階以上で室内の設計上の差圧が5Paを超える場合、各フロアの差圧が独立するような効果的な対策がなされていない場合は、浮力による最上階の差圧を計算しなければならない（4.4.1.3項）。

4.4.1.3 浮力による圧力差

最上階壁面上部における浮力による圧力差は、以下の式を用いて推定されなければならないB-13。

(4-5)

ここに、

ΔPs 　：　設計用の圧力差

C 　：　変換係数　：　1

ρ 　：　室外空気の密度　：　 1.2 kg/m3

To 　：　屋外の温度，K

Ti 　：　室内温度，K

g 　：　重力加速度　：　 9.81 m/s2

H 　：　建物の高さ、m

外皮の気密性能が既知の場合、外皮を通じた漏気量を計算し、使用しなければならない。気密性が不明な場合は、気密住宅では0.055cm2/m2、一般仕様では0.29 cm2/m2を使用しなければならない。

設計圧力差として5Paを与えた場合、漏気量に換算すると気密仕様では0.016 L/[s･m2]、一般住宅では0.084 L/[s･m2]に換算されるB-14。漏気経路およびそれを選択した理論的根拠の記述を報告しなければならない。

4.5 湿気設計の気象データ

分析は、気象データの10年連続の最小値を使用するか、または湿気設計基準年の気象データを使用して行わなければならない。気象データは、以下の時間別のデータを含まなければならない。

a. 乾球気温

b. 蒸気圧、露点温度、湿球温度、相対湿度、または湿度比

c. 水平面上の総日射

d. 平均風速と方向

e. 降雨

f. 雲量

4.6 壁の雨水負荷の設計 B-15

壁体雨水負荷は、雨にさらされる壁体に対して定義されなければならない。風雨（Wind-driving rain)の解析が欠損している場合は、以下の式を用いて垂直面に当たる壁面雨量を計算しなければならないB-16。

(4-6)

ここに、

FE 　：　雨水暴露係数

FD 　：　雨水付着係数

FL 　：　経験的な定数、0.2kg･s/(m3･mm)

U 　：　高さ10mにおける平均風速、m/s

θ 　：　水平面上における風向と壁面がなす角度（図4.6.1を参照）

rh 　：　水平面降雨量、mm/h

rbv 　：　 壁面の蓄積雨量、kg/(m2･h)

風向

図4.6.1　暴露された壁に対する風の角度の定義に関する建物平面図

雨水暴露係数EFは、建物の建物と高さを周囲の地形の影響を受けている。推奨値は、表4.6.1に記載されているB-17。

表4.6.1　暴露係数

| 建物高さ（m） | 暴露の分類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厳しい(severe) | 普通 | 保護(sheltered) |
| <10 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
| >10及び≦20 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
| ＞20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

厳しい暴露条件（Severe)は、丘の上、海岸地域とビル風（funneled wind）を含む。

Sheltered（保護）は、建物に囲まれている場合や、減速させる地形等を含む。以下の付着係数を使わなければならない。

a. 急勾配の屋根下の壁：FD　：　0.35

b. 緩勾配の屋根下の壁：FD　：　 0.5

c. 垂直壁　流出雨水を受けた壁：FD 　：　 1.0　　B-18

4.6.1　雨水侵入

外皮システムを考慮したデータもしくは特定の実大実験手法によらない場合，外装材を透過する雨水浸入のデフォルト値は，外装材表面に到達する雨水の１％とするB-19。浸入雨水が蓄積される場所は、防水層の外側表面としますB-20。防水層が設けられていない場合、雨水浸入が蓄積される場所を設定した技術的な根拠を示さなければなりません。

附属書B（参考）　基準160の解説

B-11建物の設計に含まれる制御された空気圧差を、建物の試運転開始時の測定によって確認することが推奨されます。

B-12この規格は、大型の機械的に誘導された空気圧を考慮していません。

B-13 　3階建超の建物のための式4-5は、基準圧力（中立圧力面）が半分の建物の高さであることを前提としています。最上階の壁の頂部における圧力差は、a）その場所でより大きい、b）最も有害な方向にある（すなわち、冬には内側から外側に、夏には内側から外側に向かって）。

B-14デフォルトの漏気率は、5Paにおける気密層と剛性被覆での最小漏気率に基づいています（2001年ASHRAE Handbook--Fundamentals（see Annex C, Bibliography）、p26.15参照、流動指数1.0および排出係数1の仮定。

B-15B-15この規格は、壁にのみ雨が侵入することを扱っています。 屋根システムは、雨水の浸透がないように設計され、建設されなければならない。 優れた屋根設計の指針については、NRCA　Roofing and Waterproofing Manual, 5th ed.を参照してください。（付録C「参考文献」を参照）。

B-16雨を駆動するための式RV：0.222Vrh0.88（附属書C、「参考文献」）は、Lacy（1965）によって開発された。Lacyの式は、平均液滴サイズを想定し、それがより大きな滴の寄与を過小評価するので、激しい雨を過大評価する傾向があります。ASTM Standard C1601-05, Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Masonry Wall Surfaces (ASTM 2005) (see Annex C, “Bibliography”)「参考文献」）は風速の関数として及び降雨強度の降雨角用のテーブルを提供します。降雨強度は、雨滴の大きさを置換します。式4-6の単純なアプローチは十分に正確ですが、我々の目的のために、特に暴露因子と沈着因子の不確実性を考慮する。

B-17露出係数には、地形の効果（粗さと高さ）,地形学、障害物を含む。露出を決定するために、ASCE / SEI 7-05 Minimum Design Loads for Building and Other Structures (ASCE 2005) (See Annex C, “Bibliography”)，風荷重条件を含む内容を参照すると有益であるかもしれない。

建物内の風荷重の大きさを決定するために対象建物の暴露を決定する際に使用される風暴露カテゴリーと呼ばれるものが文書内にある。これらの所定の曝露カテゴリーは、設計する建物の雨の堆積を決定するのに有用であり得る。ASCE / SEI 7-05の暴露分類は以下のとおりです。

•曝露カテゴリーBは、都市部と郊外、樹木の区域、または単一の住居以上の大きさを有する多数の密集した障害物を有する他の地形からなる」。

•曝露カテゴリーCは、一般的に30フィート（9.2メートル）未満の高さを有する散在した障害物を含む開いた地形で構成されています。このカテゴリーには、平らな開墾地、草原、ハリケーンが発生しやすい地域のすべての水面が含まれます。

•曝露カテゴリーDは、平らで邪魔にならない区域、およびハリケーンが発生しやすい地域の外側の水面から成ります。このカテゴリーには、滑らかな泥灰岩、スラット・フラット、砕かれていない氷が含まれます。

第4のカテゴリーは2005年まで適用された” 露出カテゴリA　高層ビルを持つ都市の中心部が大きく築（かれていました）。しかし、高層ビルに非常に近接している地域では、風力の変動が局所チャネリングと覚醒効果のために大きすぎる（と判断された）。“。結果として、ユーザは、これらのタイプのエリア内の建物での使用のために地域のデータ収集源からの地元の風の活動を考慮する必要があるかもしれない。

B-18壁の上に雨の流出は、上記の屋根や非吸水壁面から発生することがあります。堆積率は、不確実性を多量に含みます。建物の雨水の沈着を計算することはまだ発展途上の科学です。

B-19外壁への雨の浸透を模擬した本格的なモックアップテストには、窓、ドア、その他の設計の詳細が含まれている必要があります。このタイプの試験の指針は、ASTM Standard D5957-98, Standard Guide for

Flood Testing Horizontal Waterproofing Installations (ASTM1998) and ASTM Standard E2099-00, Standard Practice for the Specification and Evaluation of Pre-Construction Laboratory Mockups of Exterior Wall Systems (ASTM 2000) (see Annex C, “Bibliography”)。

B-20簡潔さの理由から、外壁表面を貫通する雨は、防水層に均一に分布していると仮定される。